IONTECH IT-DS 系列工业型EDI膜堆

连续使用高纯水，不需要化学试剂

- IONTECH 工业型电去离子膜堆利用连续电去离子技术生产高

- 纯水，可以及其可靠地生产出质量稳定的高纯水，而不会由于

- 再生而中断运行。膜堆可以应用于电力、电子、食品和饮料行业

- 以及实验室中。

- IT-DS 系列膜堆特点

- 采用双O-型密封圈进行密封，确保膜堆在运行中不会发生泄露

- 产水水质等同甚至优于混床出水，无需使用任何化学试剂

- 连续产水且水质稳定无波动

- 不需要使用酸、碱中和系统及树脂罐

- 具有优良的电绝缘性能

- 在7bar（100psi）、45℃(113˚F)条件下，可以连续运行

运行环境

应安装在室内，避免阳光直射，室内最高环境温度不超过45℃(113˚F)。

质量标准

每个膜堆在出厂前都经过了测试，符合行业标准和工业标准。

外观尺寸

| 膜堆型号 | 安装尺寸规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | L | M |
| IT-DS05-S | 175mm | 142mm |
| IT-DS10-S | 264 mm | 232mm |
| IT-DS20-S | 384 mm | 350mm |
| IT-DS30-S | 559 mm | 529mm |
| IT-DS50-S | 787 mm | 755mm |
| IT-DS60-S | 860mm | 828mm |
| IT-DS70-S | 922mm | 890mm |

最低进水要求

| 进水来源 | RO产品水* |
| --- | --- |
| 进水电导率 | < 10 μS/cm |
| 二氧化硅 (SiO2) | < 1 ppm |
| 铁、锰、硫化物 | < 0.01 ppm |
| 总氯(以Cl2计) | < 0.02 ppm |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | < 1.0 ppm |
| 溶解的有机物 (TOC) | < 0.5 ppm |
| 操作pH范围 | 4 - 11 |
| 运行温度 | 41-113°F（5 - 45°C） |
| 进水压力 | < 100 psi（7 bar） |

* 为保证EDI长期、稳定、高品质、连续运行，建议EDI进水采用两级反渗透的产水，这是超纯水系统目前最可靠、成熟的工艺设计。

膜堆性能

| 操作参考 |  |
| --- | --- |
| 回收率 | 90 – 95% |
| 名义流量时的降压范围 | 20 - 35 psi（1.4 - 2.5 bar） |
| 产水水质 |  |
| 产水电阻率 | 最小流量 >17MΩ-cm 最大流量 >7MΩ-cm |
| 硅(SiO2) 去除率 | 90 – 99%（取决于进水条件） |

流量和物理规格

| 膜堆型号 | 设计产水流量 m3/h | 流量范围 m3/h | DC电压* V | DC电流 A | 工作重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-DS05-S | 0.44 | 0.22-0.67 | 0-55 | 0-6 | 73 |
| IT-DS10-S | 1.0 | 0.55-1.65 | 0-135 | 0-6 | 96 |
| IT-DS20-S | 2.0 | 1.0-3.10 | 0-240 | 0-6 | 105 |
| IT-DS30-S | 3.4 | 1.7-5.10 | 0-320 | 0-6 | 118 |
| IT-DS50-S | 5.1 | 2.55-7.70 | 0-400 | 0-6 | 153 |
| IT-DS60-S | 6.3 | 3.15-8.0 | 0-450 | 0-6 | 170 |
| IT-DS70-S | 7.5 | 3.75-10.0 | 0-500 | 0-6 | 200 |

北京市北京经济技术开发区（通州）环科中

路16号42幢4层407（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）   010-56370681

本宣传页中提供的信息只对产品的的一般说明和特性介绍，文中内容可能与实际应用的情况有出入，并且可能会随着产品的进一步研发而产生。